P135の訂正（別紙４）

資料 ５）各種配管試験要領

| 種別 | 試験方法 | 試験圧力 | 保持期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水配管 | 水圧試験 | 一次側 市水道局の規定による |  |
|  | 水圧試験 | 二次側 (高置タンク以降) 静水頭×2. | 60分 |
|  |  | {最小0.75 MPa (≒7.65㎏f/㎝2)} |  |
|  |  | 二次側 ポンプ全揚程×2 | 60分 |
|  |  | {最小0.75 MPa (≒7.65㎏f/㎝2)} |  |
| 給湯配管 | 水圧試験 | 同上 | 60分 |
| 排水配管 | 満水試験 |  | 30分 |
|  | 通水試験 | 器具取り付け後 |  |
|  | 水圧試験 | 排水ポンプ吐出管 ポンプ全揚程×2 | 60分 |
|  |  | {最小0.75 MPa (≒17.9 ㎏f/㎝2) |  |
| 消火配管 | 水圧試験 | ポンプ連結配管 ポンプ締切圧力×1.5 {最小0.75 MPa(≒7.65 ㎏f/㎝2)} | 60分 |
|  | 水圧試験 | 送水口連結配管 設計送水圧力×1.5又は1.75 MPa (≒17.9 ㎏f/㎝2)のうち大なる圧力 | 60分 |
| 冷温水配管 | 水圧試験 | 最高使用圧力×1.5 {最小0.75 MPa(≒7.65 ㎏f/㎝2)} | 30分 |
| 冷却水配管 | 水圧試験 | 最高使用圧力×1.5 {最小0.75 MPa(≒7.65 ㎏f/㎝2)} | 30分 |
| 蒸気配管 | 水圧試験 | 最高使用圧力×2 {最小0.20 MPa(≒2.04 ㎏f/㎝2)} | 30分 |
| 冷媒配管 | 気密試験 | フロン22 2.80 MPa(≒28.6 ㎏f/㎝2) | 発泡液による確認後24時間 (24時間後温度差考慮) |
|  | (空気又は不燃性ガス) | フロン134a 1.79 MPa(≒18.3 ㎏f/㎝2) |  |
|  |  | フロン407c 2.98 MPa(≒30.4 ㎏f/㎝2) |  |
|  |  | フロン410a 4.15 MPa(≒42.3 ㎏f/㎝2) |  |
| ガス配管 | 気密試験 | 都市ガス 「北海道ガス㈱施工要領書」による |  |
|  | 気密試験 | 液化石油ガス 高圧部 1.56 MPa (≒15.9 ㎏f/㎝2) | 中圧部と同じ |
|  |  | 中圧部 0.15 MPa (≒1.53 ㎏f/㎝2) |  |
|  |  | 50ℓ を超え1m3 未満 | 24分以上 |
|  |  | 1m3 以上 10m3 未満 | 240分以上 |
|  |  | 低圧部 8.4 kPa (≒85.7 gf/㎝2) |  |
|  |  | 10ℓ 以下 | 5分以上 |
|  |  | 10ℓ を超え 50ℓ 以下 | 10分以上 |
|  |  | 50ℓ を超えるもの | 24分以上 |
| 油配管 | 空気圧試験 | 最大常用圧力 ×1.5 | 30分 |
|  | 空気圧試験 | 灯油ホームタンク(銅管) 0.1 MPa (≒1.02 ㎏f/㎝2) | 30分 |

※ ゴシック文字（網掛け部）が訂正個所なので、このページを差し替えて下さい。