P74の訂正（別紙３）

（水圧）

（満水）

試験結果報告書

（気密）

平成　　　年　　　月　　　日

（水圧・満水・気密）試験を実施したところ圧力降下、水位低下が認められなかった事を報告いたします。

| 試験種類 |  | 系統名 |  |  | 試験月日 |  | 試験圧力 |  | 試験時間 | 確認者 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験方法、試験圧力は以下による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別 | 試験方法 |  | 試験圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験時間 |
| 給水配管 | 水圧試験 |  | 一次側 水道局の規定による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次側 |  | (高置タンク以降) 静水頭×2 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  |  |  | 60分 |
|  |  |  | 〃 |  | ポンプ全揚程×2 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  |  |  | 60分 |
| 給湯配管 | 水圧試験 |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60分 |
| 排水配管 | 満水試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30分 |
|  | 通水試験 |  | 器具取付け後 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60分 |
|  | 煙試験 |  | 特記あるとき |  |  |  |  |  |  |  |  | 15分 |
|  | 水圧試験 |  | 排水ポンプ吐出管 |  |  |  | ポンプ全揚程×2 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  | 60分 |
| 消火配管 | 水圧試験 |  | ポンプ連結配管 |  |  |  | ポンプ締切圧力×1.5 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  | 60分 |
|  |  |  | 送水口連結配管 |  |  |  | 設計送水圧力×1.5又は1.75MPa(≒17.9㎏f/㎝2)のうち大なる圧力 |  |  |  |  | 60分 |
| 冷温水配管 | 水圧試験 |  | 最高使用圧力×1.5 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30分 |
| 冷却水配管 | 水圧試験 |  | 最高使用圧力×1.5 (最小 0.75MPa(≒7.65㎏f/㎝2)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30分 |
| 蒸気配管 | 水圧試験 |  | 最高使用圧力×2 (最小 0.20MPa(≒2.04㎏f/㎝2)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30分 |
| 冷媒配管 | 気密試験(空気又は不燃性ガス) |  | フロン22 |  |  |  |  | 2.80MPa(≒28.6㎏f/㎝2) |  |  |  | 発泡液による確認後24時間(24時間後温度差考慮) |
|  |  |  | フロン134a |  |  |  |  | 1.79MPa(≒18.3㎏f/㎝2) |  |  |  |  |
|  |  |  | フロン407c |  |  |  |  | 2.98MPa(≒30.4㎏f/㎝2) |  |  |  |  |
|  |  |  | フロン410A |  |  |  |  | 4.15MPa(≒42.3㎏f/㎝2) |  |  |  |  |
| ガス配管 | 気密試験 |  | 都市ガス |  |  |  |  | 北海道ガス㈱施工要領書による |  |  |  |  |
|  | 気密試験 |  | 液化石油ガス |  |  | 高圧部 |  | 1.56MPa(≒15.9㎏f/㎝2) |  |  |  | 中圧部と同様 |
|  |  |  |  |  |  | 中圧部 | 50l を超え1m3未満 |  | 0.15MPa(≒1.53㎏f/㎝2) |  |  | 24分 |
|  |  |  |  |  |  | 〃 | 1m3以上10m3未満 |  | 0.15MPa(≒1.53㎏f/㎝2) |  |  | 240分 |
|  |  |  |  |  |  | 低圧部 | 10l 以下 |  | 8.40kPa(≒85.7gf/㎝2) |  |  | 5分 |
|  |  |  |  |  |  | 〃 | 10l を超え50l 未満 |  | 8.40kPa(≒85.7gf/㎝2) |  |  | 10分 |
|  |  |  |  |  |  | 〃 | 50l を超えるもの |  | 8.40kPa(≒85.7gf/㎝2) |  |  | 24分 |
| 油配管 | 空気圧 試 験 |  |  |  |  |  |  |  | 最大使用圧力×1.5 |  |  | 30分 |
|  |  |  | 灯油ホームタンク(銅管) |  |  |  |  |  | 0.10MPa(≒1.02㎏f/㎝2) |  |  | 30分 |

※ ゴシック文字(網掛け部）が訂正個所なので、様式を書き替えて使用して下さい。